Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Ozimek, dnia 08.03.2013r.

ZZP.271.04.2013.JM

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 06.03.2013r. wpłynął wniosek                            o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: „Przebudowa części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenie biblioteki publicznej oraz izbę historii wsi”

Pytanie 1.

Informujemy, że po analizie PT część elektryczna, zakres SAP stwierdzamy wewnętrzną niespójność idei projektu wyrażoną w postaci schematu blokowego – system zaprojektowany jako adresowalny, a doborem części urządzeń (przede wszystkim centrali Smart Line 020/4). Mając powyższe na uwadze, z powodu znacznych różnic cenowych prosimy o jednoznaczne określenie jakiego typu system SAP należy wycenić:

- adresowalny – zgodnie z schematem blokowym – w tym przypadku proszę podać przykładową centralkę

- konwencjonalną – zgodnie z dobraną centralką.

Jednocześnie informujemy, że na stan naszej wiedzy, dobrane w PT czujki od jakiegoś czasu są wycofane z produkcji.

Odpowiedź:

Proszę zastosować  system  SAP : konwencjonalny - zgodnie z dobraną centralką Smart Line 020/4 i dobrać osprzęt (aktualnie produkowany) do systemu konwencjonalnego.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK